ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Ханты-Мансийск 08 июля 2025 года

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №3 Ханты-Мансийского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - мировой судья судебного участка №6 Ханты-Мансийского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Артюх О.П.,

с участием представителя административного органа Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Басацкого С.А., защитника бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница» Мурашовой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № 5-839-2803/2025, возбужденное по части 13 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица - бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница», ИНН:8601004445, ОГРН:1028600514360, юридический адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина д.40, сведений о привлечении ранее к административной ответственности не представлено,

у с т а н о в и л:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница», находящееся по месту регистрации по адресу: г.Ханты-Мансийск ул.Калинина д.40, в срок до 24:00 час. 15.04.2025 не выполнило требования пунктов №№ 1-3, 6-8, 14, 19, 20-25 предписания № 2304/171-86/15-П/ПВП от 28.04.2023 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, содержащихся в Федеральном законе РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения «Больничный комплекс литер В», расположенном по адресу: г.Ханты-Мансийск ул.Калинина д.40 и, находящемся в оперативном управлении данного учреждения здравоохранения:

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в декларации пожарной безопасности от 21.05.2018 № 71131000-ТО-000545, содержится недостоверная информация. Бюджетное учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница» в отношении объекта защиты: «Здание больничного комплекса литер В», по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 40, выполнен расчет по оценке пожарного риска. При наличии расчета по оценке пожарного риска в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия проверяется соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» так в отчете, содержащем результаты расчета по оценке пожарного риска для объекта защиты, отсутствуют следующие исходные данные: работоспособности систем противопожарной защиты, для системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; площадь и места размещения зон безопасности (пожаробезопасных зон) для людей, относящихся к маломобильным группам населения; данные о высоте этажей (помещений); сведения о количестве и размещении людей на объекте защиты, в том числе относящихся к маломобильным группам населения, а также не имеющих возможности передвигаться самостоятельно, передвигающихся несамостоятельно на кресле-коляске, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой. Вместе с тем используется интегральный метод математического моделирования. Согласно раздела II Приложения 6 к п. 12 Приказа МЧС № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» при использовании интегральной и зонной моделей для помещения, один из линейных размеров которого более чем в пять раз превышает хотя бы один из двух других линейных размеров, необходимо это помещение делить на участки, размеры которых соизмеримы между собой, и рассматривать участки как отдельные помещения, сообщающиеся проемами, площадь которых равна площади сечения на границе участков. В связи с чем, расчет по оценке пожарного риска в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, не учитывался;

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1, ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 85 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (подп. е) п. 7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; (подп. д) п. 5.15 снип 2.04.05-91), в тамбур-шлюз при внутренней лестнице, ведущей из подвального этажа в помещения первого этажа не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции;

- в нарушении части 1 главы 1 статьи 6 пункта 1, ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 85, ч. 20 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (подп. п) п. 7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; (п. 1.147 Снип 2.08.02-89\* подп. г) п. 5.15 снип 2.04.05-91), выход из лифта в подвальном этаже здания не оборудован тамбур-шлюзом с подачей в него наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции;

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1, ч. 1 ст. 89 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. 4.1.2, 4.2.19, 4.2.24, 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы», ширина дверей эвакуационных выходов ведущих из поэтажных коридоров подвального этажа № 43, 104, 116 (согласно экспликации технического паспорта) в лестницы, ведущие непосредственно наружу менее 0,8 метра (фактически ширина в свету составляет 0,68 метра);

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. 4.1.2, 4.2.19, 4.2.24, 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационных выходов из подвального этажа непосредственно наружу) менее 0,8 метра (фактически ширина в свету составляет от 0,68 до 0, 75 метра);

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1, ч. 1 ст. 89 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2, 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», на объекте защиты в помещениях лестничных клеток №№ 22, 59, 151 (согласно экспликации первого этажа технического паспорта) ширина лестничных площадок менее ширины марша (фактически 1,2);

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1, чч. 1, 2 ст. 89 Федерального закона РФ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пп. 4.1.2, 9.1.2, 9.3.6 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», на четвертом и втором этажах объекта защиты, на которых допускается пребывание маломобильных групп населения, не предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности при пожаре. С этажа не предусмотрен путь движения и (или) перемещения для маломобильных групп населения, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1, ч. 4 ст. 83 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при контроле функционирования ИП путем воздействия на него соответствующим имитатором опасного фактора пожара (дым) в помещениях № 39 (4 этаж), № 52 (4 этаж), № 26 (4 этаж), № 34 (4 этаж), № 181 (3 этаж), № 111 (3 этаж), № 116 (3 этаж), № 26 (2 этаж), № 34 (2 этаж), № 57 (2 этаж), № 59 (2 этаж), № 21 (1 этаж), № 86(1 этаж), № 70 (подвал), № 2 (подвал) не обеспечивается автоматическое обнаружение «пожара»;

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4. приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», помещения №№ 28 (4 этаж), 66 (4 этаж), 70 (3 этаж), 28 (3 этаж), 100 (1 этаж), 72 (1 этаж), 30 (подвал), 31 (подвал), 83 (подвал), 45 (подвал) не защищены системой пожарной сигнализации;

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», в помещениях №№ 95 (4 этаж), 117 (4 этаж), 3 (4 этаж), 2 (4 этаж), 4 (3 этаж), 3 (3 этаж), 122 (3 этаж), 166 (3 этаж), 3 (2 этаж), 34 (2 этаж), 104 (подвал) расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия менее 1 м.;

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. №13.4.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», в помещениях №№ 134 (1 этаж), 41 (1 этаж), 68 (1 этаж) с атриумом высотой более 12 м, установлены точеные пожарные извещатели;

в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», в помещениях №№5 (5 этаж), 138 (1 этаж) значение уровня звуковых сигналов СОУЭ менее 50 дБА (по факту от 33±2 дБА до 45±2дБА);

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», в помещении №№ 160 (4 этаж), 181 (3 этаж), 78 (3 этаж), 141 (2 этаж) значение уровня звуковых сигналов СОУЭ менее 70 дБА (по факту от 33±2дБА до 60±22дБА);

- в нарушении части 1, главы 1, статьи 6, пункта 1 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из лестничных клеток и коридоров 1 и подвального этажей, чем 16.04.2025 совершило правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Защитник Мурашова А.С. в судебном заседании вину учреждения признала, наличие нарушений правил пожарной безопасности не оспаривала, просила учесть финансовое и имущественное положение учреждения, которое достаточными денежными средствами для устранения всех пунктов предписания в установленный срок не располагает. Учреждение оказывает платные услуги, но дохода от них недостаточно для того, чтобы привести объекты больницы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Главный врач учреждения обращалась к учредителю с ходатайствами о выделении денежных средств для выполнения пунктов предписания, субсидия на мероприятие выделена лишь в мае 2024 года, 31.05.2024 между учреждением и ИП Токаревым заключены контракты на выполнение противопожарных мероприятий, срок исполнения которых определен 25.12.2025. При этом, часть нарушений учреждением устранены. Просила назначить наказание ниже низшего предела.

Законный представитель юридического лица - и.о. главного врача Никитин Д.Ю. представил возражение. Ссылается на то, что Окружная клиническая больница является бюджетным учреждением, финансирование которого осуществляется Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры, объект защиты находится в оперативном управлении, финансовые средства, выделяемые Учреждению, имеют строго целевое назначение. Штатным расписанием Учреждения не предусмотрены и отсутствуют сотрудники, которые могут произвести работы по установке систем противопожарной защиты, в связи с чем, учреждение вынуждено заключать государственные контракты со специализированными организациями. Учреждение вменяется в вину пассивное поведение, вместе с тем, начиная с 2019 года учреждение многократно информировало Департамент здравоохранения о неисправности оборудования систем пожарной безопасности с просьбой выделить средства на цели обеспечения комплексной безопасности.

Представитель административного органа Басацкий С.А. в судебном заседании просил привлечь к ответственности Учреждение, поскольку пункты предписания в срок не исполнены. При этом, часть нарушений учреждением устранена. Не возражал против назначения наказания ниже низшего предела.

Выслушав защитника, представителя административного органа, изучив материалы дела об административном правонарушении, мировой судья пришел к следующему.

Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Из материалов дела следует, что БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» является учреждением здравоохранения, основным видом деятельности которого является деятельность больничных организаций.

28.04.2023 БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» выдано предписание № 2304/171-86/15-П/ПВП по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Предписание № 2304/171-86/15-П/ПВП получено представителем Учреждения 28.04.2023, установлен срок для исполнения предписаний до 15.04.2025.

30.05.2025 по итогам проведения внеплановой выездной проверки составлен акт № 2505/015-86/88-В/АВП, которым установлено невыполнение пунктов №№ 1-3, 6-8, 14, 19, 20-25 предписания № 2304/171-86/15-П/ПВП от 28.04.2023.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются протоколом об административном правонарушении № 2506-86-015-00095/6/1 от 19.06.2025; решением о проведении внеплановой выездной проверки от 12.05.2025; актом внеплановой выездной проверки от 30.05.2025; протоколом осмотра от 30.05.2025; протоколом инструментального обследования от 30.05.2025; протоколом опроса контролируемого лица от 30.05.2025; фототаблицей; предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2505/015-86/88-В/ПВП от 30.05.2025; заявлением о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного мероприятия от 12.05.2025; копией решения прокурора о результатах рассмотрения о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от 14.05.2025; копией предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №2304/171-86/15-П/ПВП от 28.04.2023; копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении БУ «Окружная клиническая больница».

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалы дела свидетельствуют о том, что юридическим лицом БУ «Окружная клиническая больница» не приняты все зависящие от него меры по надлежащему выполнению в полном объеме предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок.

Представленная главным врачом переписка с Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры и КУ «Центр медицины катастроф», согласно которой Учреждение после вынесения предписания дважды 14.07.2023 и 19.07.2024 обращалось в Департамент здравоохранения округа и единожды в КУ «Центр медицины катастроф» с просьбой к Департаменту о выделении дополнительного финансирования на реализацию замены автоматической пожарной сигнализации на объектах БУ «Окружная клиническая больница» и к Центру медицины катастроф об оказании содействия в выделении финансирования для реализации данных мероприятий, не свидетельствует о принятии всех возможных мер для исполнения предписания и устранения обязательных требований пожарной безопасности.

При этом, суд отмечает, что данные письма носят формальный характер, не содержат расчетов о необходимых затратах для устранения пунктов выявленных нарушений, содержащихся в предписании от 28.04.2023.

Кроме того, согласно выписки из ЕГРЮЛ учредителями БУ «Окружная клиническая больница» являются как Департамент здравоохранения ХМАО-Югры, так и Департамент государственной собственности ХМАО-Югры. При этом, каких-либо мотивированных писем в адрес Департамента государственной собственности округа Учреждением не направлялось.

Сам факт недостаточности финансирования не является основанием для невыполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Оценив, представленные доказательства, в их совокупности, суд находит их допустимыми и приходит к выводу, что обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, иных материалах дела не противоречат друг другу, оснований не доверять сведениям, указанным в них, не имеется, протокол составлен уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями КоАП РФ, нарушений процессуальных требований не имеется.

Обстоятельств, исключающих возможность привлечения БУ «Окружная клиническая больница» к административной ответственности, не установлено.

Бездействие БУ «Окружная клиническая больница» мировой судья квалифицирует по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых было указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на территории и в помещениях БУ «Окружная клиническая больница», в связи с чем, оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным и освобождения юридического лица от административной ответственности на основании [статьи 2.9](https://arbitr.garant.ru/#/document/12125267/entry/29) КоАП РФ не имеется.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

БУ «Окружная клиническая больница» совершено правонарушение, посягающее на порядок управления. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, являются признание вины в совершенном правонарушении, выполнение части пунктов предписания, принятие мер для устранения допущенных нарушений противопожарной безопасности, отягчающих административную ответственность, не установлено.

При этом, юридическое лицо является бюджетным предприятием, то есть финансируется за счет бюджета субъекта на основании заранее составленных заявок на расходование бюджетных средств.

С учетом изложенного, мировой судья считает возможным назначение БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» наказания в виде штрафа в соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ в размере ниже низшего предела, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 23.1, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

п о с т а н о в и л:

признать бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, вынесший постановление, направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренномфедеральным законодательством**.**

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам.

Получатель штрафа: Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, л/с 04872D08080) Казначейский счет: 03100643000000018700 Банковский счет: 40102810245370000007 Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 007162163 ОКТМО 71871000 ИНН 8601073664 КПП 860101001 КБК 72011601193010005140 УИН: 0412365400725008392519157

Постановление может быть обжаловано в Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры через мирового судью, в течение 10 дней со дня получения копии постановления.

Мировой судья О.П. Артюх

Копия верна:

Мировой судья О.П. Артюх